中央空调清洗工程合同书

发包方： 国家体育总局冬季运动管理中心                   （以下简称甲方）

承包方：                                                （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　工程项目

1．工程名称：中央空调清洗工程

2．工程地点：北京市海淀区中关村南大街56号

3．工程清洗范围及内容：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水 系统清洗 | 使用阻垢缓蚀剂、清洗剂、杀菌灭藻药剂等进行循环清洗，清除冷却水中的锈垢、细菌和藻类； 加入预膜剂避免生锈，延长机组的使用寿命，节水、省电、提高制冷效率，定期抽检，以监控水质。 3) 冷却水系统容积：约50吨 （冷却水补充水源：自来水） 冷却水系统手摇式过滤器： 14台 冷却塔：低噪声逆流塔（350立方米/小时） 6台 低噪声逆流塔（330立方米/小时） 2台 |
| 2 | 冷却塔常规 清洗保养 （每年2次） | 定期冲洗消音毯、填料及底部蓄水池，保持塔内外清洁。 将底盘中沉积物质定期排入地面的雨水管井。 |
| 3 | 手摇刷式 过滤器 维护保养 | 系统使用的过滤器精度高，需要清洗维护，保持通畅。 |
| 4 | 冷却水系统 日常加药 维护保养 | 根据水质变化，定期加入杀菌灭藻药剂等，操持水质。 乙方定期派人操作，甲乙双方各自作出维护操作记录 |
| 5 | 风系统清洗 | 空调送风管道、回风管道、风机盘管、风口及机组。空调送、回风管道：16000平方米(展开面积)； 风 机 盘 管 ：240台； 新 风 机 组 ：8台 送 回 风 口 : 500余个 |

4．工程总价：人民币（大写）：                     （小写）：               元 。

第二条：甲、乙双方责任及工作内容：

一、甲方承担的责任及工作内容:

- 应向乙方提供项目单位之循环水的循环水量（m³/h）、系统容积（m³）、设备材质等基础技术材料。

- 在乙方进行水处理之前，应落实专人负责与乙方联系，在运行期间应有专人按乙方提出

的工艺要求日常管理。

- 确保在投药运行期间循环水不作它用，不溢流损失，不与生活水相连。

- 配合乙方进行日常运行中的排污。

- 负责提供施工用水、用电等施工需要。

6. 甲方负责在签订合同后两日内向乙方介绍本清洗工程情况，配合乙方工程技术人员         完成现场考察工作,为乙方技术人员完善清洗工艺方案提供帮助。

7. 甲方负责审核乙方提交的清洗工程的施工组织设计或方案，如遇问题由甲乙双方协商解决，审定后的施工组织设计或方案作为双方技术协议与本合同同具法律效力。

8. 甲方负责派专人对乙方风道的当班清洗工作做即时检测验收，并签署验收单，以保证乙方清洗人员及时复原工艺孔及保温层，保证清洗区域的全部集中空调清洗按时完工，及时投入正常使用。

二、乙方承担的责任及工作内容：

- 乙方负责依据前期现场调研资料，针对首都体育馆具体情况，制订首都体育馆清洗工程施工组织设计，并报甲方审核修订后，作为本合同附件，由甲乙双方共同执行。

- 乙方负责依据清洗工艺，合理的组织专业清洗人员和清洗设备，保质保量的完成全部清洗工作。确保通过综合整治，冷却水排放能够正常运行。

- 对冷却塔和过滤器的保养维修工作不能影响之后设备的正常使用。

- 乙方负责在甲方提出清洗质量异议后，及时组织整改，并及时向甲方反馈，直至达到符合要求为止。

- 如发生因乙方药剂问题造成腐蚀泄漏事故，损失由乙方负责。

- 乙方进场后自觉严格遵守甲方的规章制度，不影响甲方的日常经营、工作和生活。

7.乙方负责完成清洗现场的风道工艺孔的封闭，保温层的复原工作，并负责清理现场卫生。

8.乙方负责在风道清洗工作完成后，向甲方提供全套清洗工艺资料，及风道清洗检测记录。

9.在举办大型体育文艺活动期间，甲方有权要求乙方派出专业人员对所施工保养设备进行现场巡视监察的权利，乙方不得以任何理由拒绝。

10.对于甲方临时提出的临时应急清洁处理工作，乙方必须响应，且在甲方指定的时间内完成工作。

第三条：清洗工程期限：

本项清洗工作计划于 2016年   月 　日开始，截止到 2016年   月 　 日前清洗工作全部完成，总工期不超过     日历天。

第四条：清洗施工验收：

一、清洗工作开始时乙方按照甲方的要求并在甲方的监管下进行清洗施工，施工完成后双方共同验收。

二、对设备清洗要求达到90%除垢率，表面无明显污物，并不对日后的正常使用造成影响。

三、水处理工程结束后由北京市卫生主管部门取样检测，并出具检测报告。

四、全部风道清洗验收标准依据卫生部和北京市卫生局颁发的相关文件及《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003为验收标准。

五、工程结束后由北京市卫生主管部门取样检测，并出具检测报告。

六、清洗工作开始时乙方按照甲方的要求并在甲方的监管下进行清洗施工。

第五条：清洗工程付费方式：

清洗工程完工并取得北京市卫生主管和检疫部门出具的工程清洗和检疫合格的检测报告后7日内支付全部100%工程款。

第六条：违约责任：

一、乙方承担的责任：

1. 乙方在清洗施工中，由于违规操作所造成的损失由乙方负责。

2. 乙方在清洗工程质量不符合规定时，负责无偿返工，费用自理。

3. 乙方派出经过合格岗前培训的人员进入现场进行施工作业，所有因施工发生的人身伤害由乙方自行承担责任。

二、甲方承担的责任：

1. 甲方未能按照合同的规定履行自己的责任而造成工期延误，由甲方负全部责任。

2. 如甲方不按规定向乙方支付清洗费用，乙方在向甲方提出书面付款申请之日起，七日内如甲方还不能向乙方支付所欠清洗费用，由此造成的一切损失由甲方负责。

第七条：纠纷解决方法：

在执行本合同期间如发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成甲乙双方中任何一方均可单方面向海淀区人民法院起诉解决。

第八条：附则：

一、本合同正本两份，副本两份，甲乙双方各执正副本一份，均具有同等法律效力。

二、本合同由甲乙双方签字盖章即可生效。

甲    方：                 （盖章）   乙    方：               （盖章）

工程负责人：                          工程负责人：

单位地址：                    　　 　 单位地址：

开户银行：                  　　　　  开户银行：

帐    号：                  　　　　　帐    号：                           
电    话：                  　　　　　电    话：

手    机：                            手    机：

年    月    日                             年   月   日